## Plan1
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária - Extensão de Rede e Iluminação Pública |  |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2016
Endereço: | RUA ELDER S. BURGARELI; RUA THEOD. NASCIMENTO; RUA FLAUSINO SALVADOR; |  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
| PROJETADA 19 A 29; 90 E 91 - SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
CÓDIGO | REF. DE PREÇOS | ESPECIFICAÇÃO | UND. | QUANT. | PREÇOS
[5 empty] | UNITÁRIO | TOTAL
01 |  | Serviços Preliminares
01.01 | SCO-RJ IP 59.20.0350 | Retirada de luminaria em poste com 4,50m a 9m de altura. | und | 7 | 6.26 | 43.82
01.02 | SCO-RJ IP 59.20.0050 | Retirada de braco para fixacao de luminarias. | und | 7 | 12.5 | 87.5
01.03 | SCO-RJ IP 59.20.0600 | Retirada de rede aerea de baixa tensao (BT) (lance). | und | 7 | 18.76 | 131.32
01.04 | SCO-RJ IP 59.20.0650 | Retirada de rede aerea de média tensão (MT) (lance). | und | 3 | 49.99 | 149.97
01.05 | SCO-RJ IP 59.20.0106 | Retirada de conjunto de ferragens em linha baixa tensao (B.T). | und | 7 | 6.26 | 43.82
01.06 | SCO-RJ IP 59.20.0112 | Retirada de conjunto de ferragens em rede de média tensao (MT). | und | 4 | 25 | 100
01.07 | SCO-RJ IP 59.20.0200 | Retirada de conjunto de chaves fusiveis em rede de média tensao (MT). | und | 1 | 25 | 25
01.08 | SCO-RJ IP 59.20.0500 | Retirada de poste de concreto ou aco de 4,50m a 9m. | und | 7 | 99.98 | 699.86
TOTAL DO ITEM 01 |  |  |  |  | 1281.29
Percentual (%) |  |  |  |  | 0.52%
02 |  | Postes e Estaimentos
02.01 | SINAPI - 73783/016 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 9/400 | und | 36 | 1193.87 | 42979.32
02.01 | SINAPI - 73783/009 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 11/300 | und | 7 | 1256.63 | 8796.41
02.02 | SINAPI - 73783/010 | Fornecimento e assentamento de poste concreto circular 11/600 | und | 1 | 1713.76 | 1713.76
02.03 | COMP. 0001 | Estaiamento em contraposte | und | 1 | 242.68 | 242.68
TOTAL DO ITEM 02 |  |  |  |  | 53732.17
Percentual (%) |  |  |  |  | 21.76%
03 |  | Sistemas de Proteção contra descargas atmosféricas e Aterramentos
03.01 | SCO-RJ - IT 24.70.0150 | Para-raio polimérico 21kV-10kA | und | 9 | 223.84 | 2014.56
03.02 | SCO-RJ - IP 09.30.0538 | Conector tipo cunha | und | 29 | 12.16 | 352.64
03.03 | SCO-RJ - IP 14.35.0400 | Cabo de cobre isolado 16mm² x 1KV | m | 196 | 8.57 | 1679.72
03.04 | SCO-RJ - IP 19.05.0153 | Conjunto de aterramento de transformador. Fornecimento e instalacao. | und | 1 | 410.35 | 410.35
03.05 | SCO-RJ - IP 19.05.0203 | Conjunto de aterramento de rede. Fornecimento e instalacao. | und | 25 | 142.69 | 3567.25 | 3734.94
TOTAL DO ITEM 03 |  |  |  |  | 8024.52
Percentual (%) |  |  |  |  | 3.25%
04 |  | Equipamentos de Rede |  |  |  |  | 0
04.01 | SCO-RJ - IP 09.10.0553 | Chave Fusível 25KV-100A base C. Fornecimento e instalação conforme projeto. | und | 9 | 1273.49 | 11461.41
04.02 | SCO-RJ - IP 39.10.0300 | Elo fusível. Fornecimento e instalação conforme projeto. | und | 9 | 18.06 | 162.54
04.03 | SCO-RJ - IP 14.60.0100 | Transformadores de 5Kva ate 112,5kVA, sob linha de 25kV, exclusive ferragens de suporte, chaves fusiveis com respectivas ferragens, afastadores e transformadores; inclusive interligacao de alta tensao (AT) e baixa tensao (BT), sendo esta ultima com conectores de linha. Instalacao. | und | 1 | 199.98 | 199.98
04.04 | SCO-RJ - IP 15.55.1000 | Conjunto suporte, afastador e conexões para montagem de transformador em poste. Fornecimento. | und | 1 | 82.47 | 82.47
04.05 | SCO-RJ - IP 15.55.0350 | Tranformador trifásico 75kVA 25kV/220V-127V | und | 1 | 12051.96 | 12051.96
TOTAL DO ITEM 04 |  |  |  |  | 23958.36
Percentual (%) |  |  |  |  | 9.7%
05 |  | Média Tensão (25kV)
05.01 | SCO-RJ - IP 09.10.0400 | Conjunto para fixacao de rede 25kV, trifasica, para fim de linha, tipo CE3, inclucive isoladores, conectores, cabos, afastadores e sustentações. Fornecimento e instalacao. | und | 3 | 1032.23 | 3096.69
05.02 | SCO-RJ - IP 09.10.0300 | Conjunto para fixacao de rede 25kV, trifasica, para pequenos angulos, tipo CE2, inclucive isoladores, conectores, cabos, afastadores e sustentações. Fornecimento e instalacao. | und | 7 | 618.75 | 4331.25
05.03 | SCO-RJ - IP 14.10.0200 | Rede de alta tensao (AT), aerea, com 4 condutores de aluminio; exclusive fornecimento dos condutores (lance). Instalacao. | und | 9 | 149.99 | 1349.91
05.04 | SEMINFRA-CE - I8837 | Cabos de alumínio compactos protegidos 50mm² | m | 555 | 11.85 | 6576.75
05.05 | SCO-RJ - IP 14.40.0200 | Cabo de aluminio nu, 1/0AWG, com alma de aco (CAA). | m | 185 | 7.57 | 1400.45
TOTAL DO ITEM 05 |  |  |  |  | 16755.05
Percentual (%) |  |  |  |  | 6.78%
06 |  | Baixa Tensão (127-220V)
06.01 | SCO-RJ - IP 14.15.0050 | Isolador roldana 76x79mm | und | 300 | 2.87 | 861
06.02 | SEMINFRA-CE - I8213 | Alça pré-formada de distribuição p/ cabo CA/CAA – 2 AWG | und | 95 | 26.56 | 2523.2
06.03 | SEMINFRA-CE - I0358 | Fio de cobre isolado – 6 mm² | m | 283 | 3.3 | 933.9
06.04 | SCO-RJ - IP 09.05.0203 | Armacao secundaria vertical, de 4 estribos, completa, para uma rede de baixa tensao (BT), inclusive fornecimento das cintas de fixacao. Fornecimento e instalacao conforme projeto. | und | 75 | 76.77 | 5757.75
06.05 | SCO-RJ - IP 14.05.0150 | Instalacao de rede de baixa tensao (BT), aerea, com cabo Multiplex, ou similar, de aluminio, exclusive fornecimento do cabo (Lance) | und | 49 | 7.25 | 355.25
06.06 | SEMINFRA-CE - I8857 | Cabo quadruplex CA 3x1x70+70mm | m | 1244 | 29.27 | 36411.88
TOTAL DO ITEM 06 |  |  |  |  | 46842.98
Percentual (%) |  |  |  |  | 18.97%
07 |  | Iluminação Pública
07.01 | SCO-RJ - IP 09.30.0563 | Conector perfurante isolado CDP-70 | und | 98 | 80.31 | 7870.38
07.02 | SCO-RJ - IP 09.30.0532 | Conector tipo cunha | und | 76 | 11.24 | 854.24
07.03 | SEMINFRA-CE - I0356 | Fio de cobre isolado – 2,5 mm² | m | 348 | 1.51 | 525.48
07.04 | SCO-RJ - IP 05.50.0562 | Fornecimento de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m | und | 58 | 168.52 | 9774.16
07.05 | SCO-RJ - IP 05.55.0200 | Instalação de braço p/ ilum. púb. ornamental leve ф33mmx 1,6m inclusive cinta e parafusos | und | 58 | 138.44 | 8029.52
07.06 | SCO-RJ - IP 49.40.0103 | Colocacao de luminaria fechada com lampada de descarga, com reator integrado, em ponta de braco ou poste de aco curvo ate 10m de altura, exclusive fornecimento da luminaria.(desonerado) | und | 58 | 25 | 1450
07.07 | SCO-RJ - IP 49.05.0166 | Luminária fechada para lampada VS 150W IP65 com tomada para relé | und | 58 | 649.53 | 37672.74
07.08 | SCO-RJ - IP 49.25.0853 | Lampada vapor de sódio 150W, 220V | und | 58 | 47.24 | 2739.92
07.09 | SCO-RJ - IP 49.30.0150 | Reator para lâmpada VS 150W - interno | und | 58 | 48.43 | 2808.94
07.10 | SCO-RJ - IP 44.05.0275 | Relé fotoelétrico 220V térmico | und | 58 | 44.07 | 2556.06
TOTAL DO ITEM 07 |  |  |  |  | 74281.44
Percentual (%) |  |  |  |  | 30.08%
08 |  | Apoio a Fiscalização
08.01 | IPOPES - 311318 | Engenheiro Pleno (Leis Sociais = 52,25%). Contratação do projetista para apoio a fiscalização conforme lei 8666/93, Art. 9º, 1º "É permitida a participação do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II deste artigo , na licitação de obra ou serviço, ou na execução, como consultor técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a serviço da administração interessada. | ms | 1.2 | 18402.93 | 22083.52
TOTAL DO ITEM 08 |  |  |  |  | 22083.52
Percentual (%) |  |  |  |  | 8.94%
TOTAL GERAL |  |  |  |  | 246959.33

## COMP. 0001
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2015
|  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE |  | DATA BASE
Estaiamento em contraposte | COMP. 0001 | und |  | MAR / 2016
DESCRIÇÃO |  | UNID. | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
1- MÃO DE OBRA
ELETRICISTA | IOPES - 010130 | H | 0.5 | 5.12 | 2.56
AJUDANTE | IOPES - 010101 | H | 0.5 | 4.31 | 2.16
TOTAL A |  |  |  |  | 4.72
2- MATERIAIS
CINTA DE AÇO GALVANIZADO | SEMIFRA-CE - I0806 | UND | 2 | 7.72 | 15.44
OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' | SEMIFRA-CE - I1549 | UND | 2 | 11.97 | 23.94
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | SEMIFRA-CE - I8213 | UND | 2 | 20.29 | 40.58
CABO AÇO 3/16 | SEMIFRA-CE - I0335 | M | 10 | 3.26 | 32.6
MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | SEMIFRA-CE - I8077 | UND | 2 | 5.66 | 11.32
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | SEMIFRA-CE - I1568 | UND | 2 | 5.66 | 11.32
TOTAL B |  |  |  |  | 135.2
3- EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE | SEMIFRA-CE - I0705 | H | 0.5 | 82.23 | 41.12
TOTAL C |  |  |  |  | 41.12
4- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | 5 - OBSERVAÇÃO
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) |  | 4.72
MATERIAIS - (TOTAL B) |  | 135.2
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  | 41.12
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % | 92.26% | 4.35
SUB TOTAL |  | 185.39
EVENTUAIS (SUB TOTAL) % |  | 0 | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO
TOTAL |  | 185.39
BDI % | 30.9% | 57.29
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO |  | 242.68 | 242.68

## COMP. 0002
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Contato:99839-0808 / lebengenharia@gmail.com
Planilha Orçamentária |  |  | Data-Base: |  | MAR / 2015
|  |  | Enc. Sociais: |  | 92.26%
SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES |  |  | BDI: |  | 30.9%
COMPOSIÇÃO DO PREÇO UNITÁRIO
DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE |  | DATA BASE
Estaiamento em solo | COMP. 0002 | und |  | MAR / 2016
DESCRIÇÃO |  | UNID. | COEF. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL PARCIAL
1- MÃO DE OBRA
ELETRICISTA | IOPES - 010130 | H | 0.5 | 5.12 | 2.56
AJUDANTE | IOPES - 010101 | H | 1 | 4.31 | 4.31
TOTAL A |  |  |  |  | 6.87
2- MATERIAIS
CINTA DE AÇO GALVANIZADO | SEMIFRA-CE - I0806 | UND | 1 | 7.72 | 7.72
OLHAL PARA PARAFUSO DE 5/8'' | SEMIFRA-CE - I1549 | UND | 1 | 11.97 | 11.97
ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO | SEMIFRA-CE - I8213 | UND | 1 | 20.29 | 20.29
CABO AÇO 3/16 | SEMIFRA-CE - I0335 | M | 6 | 3.26 | 19.56
CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0.3MM | SEMIFRA-CE - I0537 | M² | 0.09 | 29.5 | 2.66
MANILHA SAPATILHA PARA ALÇA PREFORMADA | SEMIFRA-CE - I8077 | UND | 1 | 5.66 | 5.66
PARAFUSO ABAULADO M16X150MM | SEMIFRA-CE - I1568 | UND | 1 | 5.66 | 5.66
TOTAL B |  |  |  |  | 73.52
3- EQUIPAMENTOS
CAMINHÃO COMERC. EQUIP. C/GUINDASTE | SEMIFRA-CE - I0705 | H | 0.25 | 82.23 | 20.56
TOTAL C |  |  |  |  | 20.56
4- RESUMO - DISCRIMINAÇÃO | TAXA | VALORES | 5 - OBSERVAÇÃO
MÃO-DE OBRA - (TOTAL A) |  | 6.87
MATERIAIS - (TOTAL B) |  | 73.52
EQUIPAMENTOS - (TOTAL C) |  | 20.56
ENC. SOCIAIS - (S/ TOTAL A) % | 92.26% | 6.34
SUB TOTAL |  | 107.29
EVENTUAIS (SUB TOTAL) % |  | 0 | PREÇO UNITÁRIO ADOTADO
TOTAL |  | 107.29
BDI % | 30.9% | 33.15
PREÇO UNITÁRIO CALCULADO |  | 140.44 | 140.44