| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |  |
| --- | --- |
| Rod. Gether Lopes de Farias, s/nº - Bairro Emílio Callegari São Domingos do Norte - ES - CEP 29745-000 |  |
| Telefax: (027) 3742 1219 - telefone (027) 3742 1266 / 1216 / 1188 |  |
| CNPJ 36.350.312/0001-72 |  |
| MEMORIAL DESCRITIVO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE FRANCISCO ARAGÃO |  |
| 1.0 | INTRODUÇÃO |
|  | O memorial se refere aos serviços de “AMPLIAÇÃO E REFORMA DA UNIDADE DE SAUDE FRANCISCO ARAÇÃO” localizado no município de São Domingos do Norte. |
| 2.0 | EXECUÇÃO DE OBRA |
|  | Durante a execução dos serviços a Contratante acompanhará os serviços através de fiscalização, o que não diminui a responsabilidade do construtor. Todos os serviços deverão ser executados em consonância com os projetos arquitetônicos e/ou detalhamentos fornecidos, com as prescrições contidas no presente memorial, com as normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e legislações Federal, Estadual, Municipal e outras pertinentes. No caso de divergência encontrada entre os elementos do projeto e/ou detalhamento deverá ser obedecido à fiscalização da Prefeitura Municipal de São Domingos do Norte ou o autor do projeto básico. Em nenhuma hipótese deverão ocorrer alterações nos projetos, detalhes ou especificações constantes na documentação técnica pré-aprovada sem autorização por escrito da fiscalização da obra. Caso seja necessária alguma alteração, a fiscalização deverá ser consultada com antecedência para que se encontre a solução e se autorize as modificações. Quanto à hierarquia documental a ser realizada durante a execução da obra o construtor devera seguir rigorosamente o seguinte critério: 01. Planilha Orçamentária; 02. Projeto; 03. Memorial descritivo. |
| 3.0 | MATERIAIS |
|  | Todos os materiais a serem empregados nos serviços deverão satisfazer as especificações da documentação técnica da obra e estar em conformidade com as normas da ABNT, e, caso necessário, deverão ser apresentados à fiscalização relatórios de testes ou ensaios comprovando sua qualidade. Após inspeção, a PMSDN poderá recusar e solicitar a reposição de qualquer material que no seu entendimento não atenda às especificações ou os padrões de qualidade solicitados. Quanto ao uso, à construtora deverá aplicar o material com responsabilidade, e em caso de sobra o material deverá ser encaminhado ao almoxarifado da Contratante, assim como em caso de falta por desperdício, a construtora deverá repor o material faltante. |
| 4.0 | ESPECIFICAÇÕES |
| 4.1 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |
|  | Retirada de revestimento antigo em reboco |
|  | Retirada de reboco solto e oco, limpeza, selamento e pintura externa predial. As paredes revestidas com reboco e/ou textura, deverão ser previamente preparadas, com lixamento, escovamento e lavagem prévia, também deverá ser previsto a correção e regularização da superfície com nova camada de reboco. Todos os materiais a serem aplicados na obra deverão ser de 1ª qualidade. O acabamento deve ser feito obedecendo ao padrão da textura de acabamento do revestimento existente no prédio. Retirada de revestimento com argamassa: será feita a retirada do reboco, a lavagem, o concerto das fissuras, o lixamento, a limpeza da pintura existente antes de ser feito novo reboco e a pintura. As paredes serão totalmente limpas com escovas de fios de aço, lavadas e esfregadas com escova de nylon. Impermeabilizaçao geral das superficies: A correção dos remendos, trincas e fendas devem ser feitas com massa corrida. |
|  | Demolição de alvenaria |
|  | É fundamental ter certeza de que a parede à derrubar não tem função estrutural. Verificar a existência de dutos de energia, gás, cabo de internet, cabo de telefone e se os mesmos já foram isolados para proceder com a demolição. |
|  | Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001) |
|  | A demolição pode ser realizada por métodos manuais, em que se utilizam ferramentas manuais e/ou ferramentas portáteis motorizadas. A demolição manual de concreto armado por ser aplicada em qualquer obra com objetivo de demolir elementos de concreto armado que exigirem reforços ou algum tipo de preparação para alocação de elementos novos. Em relação ao maquinário da demolição manual de concreto armado, pode-se usar ferramentas manuais, como marretas, picaretas, etc., ou equipamentos mecânicos, como martelete a ar comprimido, escavadeira ou retro escavadeira com rompedor. |
|  | Retirada de esquadrias metálicas |
|  | ao manejar as esquadrias se atentar aos vidros fixados na moldura metálica e ao perigo de cortes. As básculas antigas serão substituídas por janelas amplas beneficiando a entrada de iluminação e ventilação. |
|  | Retirada de bandeira de porta |
|  | as bandeiras das portas devem ser retiradas para serem lixadas, pintadas e reassentadas no prumo. |
|  | Retirada de aparelhos sanitários |
|  | Conforme fica claro em projeto, com a ampliação do porto para o lado esquerdo, os banheiros existentes devem ser demolidos. Portanto a necessidade de retirar bacias sanitárias, lavatórios, espelhos, duchas chuveiros[...]. |
|  | Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portões |
|  | Atualmente no espaço destinado a ampliação corta uma cerca delimitadora entre o pátio da oficina e o pátio do posto de saúde que deverá ser retirado para implantação. |
|  | Retirada de caixa d'água de fibrocimento, inclusive tubulação de ligação |
|  | A atual caixa d’água não esta vedando devidamente a água no recipiente devido ao tempo de uso, portanto a necessidade de troca-la por outra conforme previsto em planilha. |
|  | Retirada de pontos elétricos (luminárias, interruptores e tomadas) |
|  | Seráfeitas novas distribuição de cargas e circuito das redes. Verificar NBR 5410. |
|  | Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta |
|  | Devido a patologias e ação do tempo a pintura interna e externa devera ser lixada para recebimento de nova camada de tinta. Verificar NBR 7200 |
|  | Remoção de telhas cerâmicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras |
|  | Novo telhamento está previsto. Devido a ampliação feita foi necessário mudar o layout da cobertura, portanto será necessário retirar o telhado cerâmico para posteriormente receber o telhado metálico. |
|  | Retirada de alizar de madeira |
|  | Pela exposição a umidade, a base das portas se encontra apodrecendo, portanto a necessidade de substitui-los. |
|  | Retirada de marco de madeira |
|  | Pelo mesmo motivo citado no item anterior, os marcos deverão ser subtituidos. |
|  | Raspagem e limpeza do terreno (manual) |
|  | Para a construção e ampliação da unidade de saude será necessário limpar material orgânicos ou inorgânico que estiver sobe área da construção. |
| 4.2 | SERVIÇOS PRELIMINARES |
|  | Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 4.0 m, padrão IOPES |
|  | Deverá ser afixada em local visível, em chapa de aço galvanizado, nas dimensões de 4,00 x 2,50 m, modelo caixa. |
|  | Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1utilização) |
|  | Execução de barracão para escritório segundo as dimensões especificadas eme memorial de cálculo. |
|  | Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto (1 utilização) |
|  | Execução de barracão para almoxerifado segundo as dimensões especificadas eme memorial de cálculo. |
|  | Locação de obra com gabarito de madeira |
|  | Consiste no processo de transferência da planta baixa do projeto da edificação para o terreno, respeitando níveis, recuos, alinhamentos, alicerces, paredes, aberturas e etc. Para locar a obra será necessário o terreno este devidamente nivelado obedecendo a afastamentos e recuos sendo necessária a presença do engenheiro responsável visto que qualquer erro em locar a obra resultará em falhas no dimensionamento resultando em aumento ou desperdício de materiais e mão de obra. |
|  | Obs: ficará ao encargo da empresa ganhadora do certame apresentar layout do canteiro de obras à fiscalização, no momento da ordem de serviço. |
| 4.3 | MOVIMENTO DE TERRA |
|  | Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade |
|  | Deverá ser executada a escavação para acomodar as sapatas e as vigas baldrame da ampliação do posto. Inclui ainda a execução de vala para receber as vigas baldrame da escola. Para fins de cálculo a porcentagem de empolamento é de 30%. |
|  | Apiloamento do fundo de vala com maço de 30 a 60kg |
|  | A superfície escavada para receber as vigas baldrame e sapatas isoladas deverão ser devidamente compactadas com material da própria escavação (desde que este esteja livre de materiais orgânicos e seja coesivo). |
|  | Aterro manual para regularização do terreno em areia, inclusive adensamento hidráulico e fornecimento do material (máximo de 100m3) |
|  | A ampliação da unidade de saúde receberá aterro que servirá de sub-base para receber a regularização de piso. Está incluso no item de aterro o fornecimento da argila e a compactação conforme padrão IOPES. |
| 4.3 | ESTRUTURAS |
|  | INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO) |
|  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando lançamento MANUAL para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas já incluído no custo) |
|  | Fornecimento, preparo e aplicação para encher sapatas, pilares e vigas. Obedecer a norma NBR 12655. Estão inclusos percas de até 5%. |
|  | Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo) |
|  | Concreto magro será usado para regularizar base dos pilares e vigas baldrames. Prepara-se o concreto magro de cimento, areia e brita e lança-se nas valas até a altura dos piquetes. Espalha-se o concreto com a colher de pedreiro e nivela com a régua de alumínio sarrafeando na altura do piquete. Com um soquete, apiloa-se (soca-se) o concreto para que a camada se torne firme ao chão da vala. Já estão incluídas nos custos de produção perdas de até 5%. |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA-50 média diâmetro de 6.3 mm á 25 mm. Devem ser tomados os devidos cuidados com o armazenamento das ferragens que as intempéries não provoquem oxidação. |
|  | SUPER-ESTRUTURA |
|  | Fôrma de tábua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundações, levando-se em conta a utilização 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) |
|  | Será usada forma em chapa de 12 mm em material compensado e resinado para moldar os elementos estruturais. Armazenar as fôrmas e garantir que estejam em local longe da umidade. |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6.3 a 10.0 mm |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em fôrma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12.5 a 25.0 mm (1/2 a 1") |
|  | Fornecimento, dobragem e colocação em forma de armadura CA-50 média diâmetro de 6.3 mm á 25 mm. Devem ser tomados os devidos cuidados com o armazenamento das ferragens que as intempéries não provoquem oxidação. |
|  | Fornecimento e aplicação de concreto USINADO Fck=20 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) |
|  | Fornecimento, preparo e aplicação para encher sapatas, pilares e vigas. Obedecer a norma NBR 12655. Estão inclusos percas de até 5%. |
|  | LAJES PRÉ-MOLDADAS |
|  | Laje pré-moldada, sobrecarga 300 Kg/m2, vão de 3.5m a 4.3m, capeamento 4cm, esp. 12cm, Fck = 150Kg/cm2 |
|  | Devem ser homogêneos, compactos e com arestas vivas, não apresentar trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento, resistência e durabilidade ou o acabamento em aplicações aparentes, sem revestimento. O processo de fabricação das Lajes pré-fabricadas (mistura homogênea, prensagem, secagem e cura controlada), deve conferir aos produtos grande regularidade de formas e dimensões possibilitando a modulação da obra já a partir do projeto. É importante observar as dimensões estabelecidas em norma, bem como seus limites de tolerância. Quando vazados, observar ainda a espessura das paredes que compõem os blocos, pois fora das especificações, comprometem sua resistência. O nivelamento das vigas de apoio da laje de acordo com o projeto estrutural é primordial para o início de uma montagem correta e a distribuição uniforme de cargas sobre a estrutura. |
|  | Obs: Para este item se atentar a NBR 6118. |
| 4.4 | PAREDES E PAINÉIS |
|  | VERGAS/CONTRAVERGA |
|  | Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armação e desforma |
|  | Armação, forma e desforma de verga ou contraverga de concreto. O concreto deve possuir resistência característica de 15 Mpa. A base da verga deverá ter 10 cm e a altura de concreto deverá ter 5 cm conforme descrição do item na planilha. A verga será construída por cima de todas as portas e janelas e a contraverga abaixo das janelas. |
|  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |
|  | Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traço 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm (bloco compradona fábrica, posto obra) |
|  | Na área ampliada será empregada alvenaria de blocos cerâmicos conforme especificações do IOPES para fazer a vedação dos compartimentos da escola. O traço para as juntas de união entre os blocos será 1:2:9 (cimeto, cal hidratada e areia) que garantirá boa aderência entre os componentes e a flexibilidade para absorver deformações da parede. A sobra de argamassas resultantes do assentamento de blocos deverá ser retirada com a colher de pedreiro. Os blocos cerâmicos a ser usados na alvenaria devem ser armazenados longe de umidade, não podendo apresentar corte, fissuras ou quaisquer deformações. |
| 4.5 | ESQUADRIAS |
|  | PORTAS DE MADEIRA |
|  | Porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equiv.c/enchimento em madeira 1a.qualidade esp. 30mm p/ pintura, inclusive alizares, dobradiças e fechadura externa em latão cromado LaFonte ou equiv., exclusive marco, nas dim.: 0.80 x 2.10 m |
|  | Marco de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensões de 0.80 x 2.10 m |
|  | Alizar de madeira de lei de 1ª (Peroba, Ipê, Angelim Pedra ou equivalente) de 5 x 1,5 cm |
|  | REVISÕES E REPAROS |
|  | Reparo na porta com plaina, incl. retirada e recolocação de folha de porta |
|  | Recolocação de alizar em madeira, excl. alizar |
|  | Recolocação de marco em madeira, excl. marco |
|  | Todas as portas deverão estar perfeitamente niveladas e prumadas. A madeira deve estar livre de fungos, cupins, umidade para posteriormente receberem camada protetora de tinta. |
| 4.6 | ESQUADRIAS METÁLICAS |
|  | PORTAS DE ALUMÍNIO |
|  | Porta de abrir tipo veneziana em alumínio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, caixilho,alizar e contramarco |
|  | JANELAS DE ALUMÍNIO |
|  | Janela de correr para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro |
|  | Báscula para vidro em alumínio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro |
|  | Grade de tela tipo mosquiteiro de arame galvanizado #18, fio 32, inclusive, requadro em cantoneira de ferro 1/8"x1/2"x1/2" |
|  | VIDROS |
|  | Vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura |
|  | Espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm, moldura de alumínio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados |
|  | As chapas de vidro devem ser estocadas em pilhas (máximo 50 chapas), apoiadas sobre material que não danifique as bordas (borracha, madeira, feltro), com inclinação de 6% a 8% em relação à vertical. É recomendável a colocação de uma folha de papel neutro entre as chapas armazenadas, para evitar um processo de soldagem iônica entre elas, tornando, às vezes, impossível separá-las. Para evitar este processo, é recomendável também, evitar a estocagem em local úmido. Visando a uma melhor preservação das chapas a serem armazenadas na obra, o prazo máximo e as condições de armazenamento devem ser estabelecidos, em comum acordo, entre fornecedor e consumidor. |
| 4.7 | SISTEMAS DE COBERTURA |
|  | Será feito uma nova cobertura em estrutura metálica, a coberturas e a estrutura serão apoiadas em estrutura de concreto através de chumbadores, as peças de tesouras ou treliças de cobertura serão bi apoiadas em pilares de concreto armado. Para a fixação das telhas de cobertura teremos perfis dobrados como terças e as telhas utilizadas serão em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação. Todas as peças da estrutura metálica deverão receber pintura de proteção anticorrosiva em tinta epóxi. As partes onde houver solda, arranhões ou outro dano à pintura decorrente da montagem deverão ser retocados. |
|  | Estrutura de aço em shed vão de 30m |
|  | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, inclusive uso transporte vertical |
|  | Telha em aço galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas faces, inclusive acessório de fixação, ref. Stanto André, Eternit, Metform ou equivalente |
|  | Obedecer a inclinação do projeto, com mínimo de 5%. A montagem das peças deve ser de baixo para cima e no sentido contrário ao dos ventos dominantes (iniciada do beiral à cumeeira). O recobrimento lateral deve ser de uma onda e meia para as telhas onduladas e de uma onda para as trapezoidais, para inclinações superiores a 8%. Para inclinações menores, usar fita de vedação. Para inclinações superiores a 20%, nas telhas trapezoidais, o recobrimento pode ser de meia onda. O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclinações menores ou iguais a 8% nas telhas ondulada e trapezoidal. Para inclinações entre 8% e 10%, o recobrimento longitudinal deverá ser de 200 mm, e para inclinações superiores a 10%, será de 150 mm. A costura das telhas ao longo da sobreposição longitudinal deve ser feita com parafusos autoperfurantes 7/8” a cada 500mm. Seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento mínimo das peças. A embalagem de proteção deve ser verificada; telhas de aço pintadas não devem ser arrastadas; as peças devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local protegido e seco; cuidado especial deve ser tomado com a pintura. |
|  | Platibanda de alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8, amarrada com pilaretes em conc. arm. a cada 2m (H=1.0m), excl. revest. |
|  | Rufo de chapa metálica nº 26 com largura de 30 cm |
|  | Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm |
|  | Nas calhas, observar caimento mínimo de 0,5%. A fixação das peças em chapa de cobre deve obedecer os detalhes indicados em projeto. O projeto deve prever a fixação através de pregos de aço inox, rebites de cobre, parafusos galvanizados e buchas plásticas embutidos com argamassa ou utilização de mastiques. O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento dos materiais e execução. As chapas devem ter suas dobras isentas de fissuras. As calhas e rufos devem estar bem fixados e ter o caimento mínimo necessário. |
| 4.8 | IMPERMEABILIZAÇÃO |
|  | IMPERMEABILIZAÇÃO CALHAS, LAJES DESCOBERTAS, BALDRAMES, PAREDES E JARDINEIRAS |
|  | Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demãos |
|  | Todos os elementos estruturais que estiverem em contato com o solo e de alguma maneira podem transferir umidade para outras peças estruturais deverão ser impermeabilizadas com produto igolflex utilizando três demãos conforme mais especificações do item na planilha orçamentária. Preparo da superfície A superfície deve estar seca, limpa e firme. Para lajes planas, regularizar com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 2cm e caimento mínimo de 2% para coletores d'água. Aguardar cura por 4 dias. Cantos e arestas devem ser arredondados, prevendo rebaixos nas áreas verticais para arremate da impermeabilização, que deverá subir 20cm acima do piso. Abrir canaletas em forma de "U", com 2cm de largura por 1cm de profundidade, ao redor de ralos e tubulações. Aplicar em 4 demãos, aguardando secagem completa entre elas. Diluir a primeira demão conforme recomendação dos fabricantes. Aplicar com rodo de borracha, escova de pelo macio ou trincha. Após cura completa, executar teste de estanqueidade por 72 horas. Executar proteção mecânica com argamassa de cimento e areia 1:3 sobre a camada separadora. Em lajes pré ou em função da solicitação e desempenho da área a ser impermeabilizada deve-se estruturar com malha de nylon(1x1mm) ou tecido de poliéster entre a segunda e terceira demão. A pintura com a emulsão deve subir 20cm (no mínimo) nas paredes laterais e descer 20cm dentro dos ralos observando também um prolongamento de 20cm do final da área a ser impermeabilizada(soleiras). Em áreas planas que não necessitem de proteção mecânica, ou em abóbadas, cúpulas e arcos, recomenda-se a aplicação de 2 a 3 demãos de pintura refletora com emulsão acrílica ou pintura alumínio. Nestas áreas, pode ser aplicada também uma camada de pedregulho, argila expandida ou vermiculita, como isolamento térmico. Não é recomendada a impermeabilização em dias frios, muito úmidos ou chuvosos. |
| 4.9 | TETOS E FORROS |
|  | REVETIMENTOS COM ARGAMASSAS |
|  | Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traço 1:3, espessura 5 mm |
|  | Chapisco comum Testar a estanqueidade de todas as tubulações de água e esgoto antes de iniciar o chapisco. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base. Os materiais da mescla devem ser dosados a seco. Deve-se executar quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa deve ser empregada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com aágua e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. O chapisco comum é lançado diretamente sobre a superfície com a colher de pedreiro. A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um acabamento áspero. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado, sendo expressamente vedado reamassá-la. Chapisco fino/grosso São aplicados sobre a superfície semi-acabada, atuando como revestimentos. A superfície da base para aplicação deve se apresentar bastante regular, limpa, livre de pó, graxas, óleos ou resíduos orgânicos. O chapisco fino é aplicado com o auxílio da peneira para que o acabamento seja uniforme. No caso do chapisco grosso, aplicar diretamente sobre o reboco (massa desempenada) com a colher de pedreiro sobre superfície previamente regularizada. Deve ser executada quantidade de mescla conforme as etapas de aplicação, a fim de evitar o início de seu endurecimento antes de seu emprego. A argamassa pode ser utilizada no máximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura com a água e desde que não apresente qualquer vestígio de endurecimento. |
|  | REBAIXAMENTOS |
|  | Forro de gesso acabamento tipo liso |
|  | Seguir recomendações dos fabricantes quanto a cuidados relativos a transporte com a placa.O manuseio dentro da obra deve ser feito por 2 pessoas, no sentido vertical uma a uma, ou nomáximo duas a duas, evitando-se pegar ou bater nos cantos. As placas devem ser armazenadas em local seco, suspensas do chão por apoios espaçados à cada 25cm de eixo, formando pilhas perfeitamente alinhadas de até 5m de altura, evitando-se sobras oudefasagens que possibilitem quebras.O gesso usado para rejuntamento, embalado em sacos de 40 kg, deve ser armazenado em local seco e apoiado em estrados de madeira.A estrutura metálica poderá ser fixada à laje ou à estrutura do telhado, utilizando-se o tipo desuporte adequado à cada caso.Os perfis galvanizados serão espaçados de acordo com determinações do fabricante, considerandose o peso total do forro: placas acartonadas, perfis e isolante térmico (caso seja necessária sua aplicação). Geralmente a distância entre os perfis principais será de 0,50m e a distância entre as fixações (suportes) será de 1,00m. No encontro com paredes, utilizar canaletas (ou guias) fixadas com meios adequados ao respectivo material da parede. Iniciar a fixação das placas de gesso acartonado pelos seus centros ou pelos seus cantos, a fim de evitar deformações. As placas serão apertadas contra os perfis e aparafusadas com parafusos autoperfurantes no espaçamento previsto pelo fabricante. As juntas de dilatação estruturais das edificações devem ser assumidas. No caso de tetos extensos, deve-se prever juntas de dilatação a cada 15,00m. As luminárias podem ser fixadas às chapas de gesso acartonado com buchas especiais para esta finalidade, desde que as cargas individuais não excedam os limites estipulados pelo fabricante. O rejuntamento é feito aplicando-se primeiro uma massa de gesso calcinado com espátula depois aplica-se a fita de papel kraft pressionada com a espátula contra o gesso, em seguida aplica-se outra camada de gesso calcinado cobrindo a fita e o rebaixo das chapas, aplica-se a última demão de gesso com desempenadeira de aço, tornando a superfície da junta perfeitamente alinhada, e por fim, lixa-se, deixando a superfície pronta para pintura. Antes da aplicação da pintura é necessária a aplicação de um fundo "primer" de acordo com a pintura a ser dada. Executar pintura com tinta latex PVA. |
|  | REVESTIMENTO EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |
|  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |
|  | Inicialmente deve ser preparada mistura de cal e areia na dosagem 1:4. É recomendável deixar esta mescla em repouso para hidratação completa da cal. Somente na hora de seu emprego, adicionar o cimento, na proporção de 158kg/m3 da mistura previamente preparada. A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento da base. Utilizar a argamassa no máximo em 2,5 horas a partir da adição do cimento e desde que não apresente qualquer sinal de endurecimento. Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser revestida, atingindo a espessura máxima de 2cm. O emboço poderá ser desempenado e se constituir na última camada do revestimento. No emboço simples, a superfície deve ficar rústica, facilitando a aderência do reboco. No emboço desempenado a superfície deve ficar bem regularizada para receber a pintura final. O emboço deve ser umidecido, principalmente nos revestimentos externos, por um período de aproximadamente 48 horas após sua aplicação. Assentar com a argamassa, pequenos tacos de madeira (taliscas), deixando sua face aparente a uma distância aproximada de 15mm da base. As duas primeiras taliscas devem ser assentadas próximas do canto superior nas extremidades da alvenaria e depois com auxílio do fio prumo, assentar duas taliscas próximo ao piso e depois assentar taliscas intermediárias de modo que a distância entre elas fique entre 1,50 e 2,50m. Aplicar argamassa numa largura de aproximadamente 25cm entre as taliscas, comprimindo-a com uma régua apoiada em duas taliscas constituindo as guias-mestras ou prumadas-guias |
|  | Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm |
|  | A superfície deve receber aspersão com água para remoção de poeira e umedecimento a base. Dosar os materiais da mescla a seco. A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superfície a ser aplicada, num movimento rápido de baixo para cima. A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3mm, aplica-se então uma segunda amada regularizando a primeira e complementando a espessura. O acabamento deve ser feito com o material ainda úmido, alisando-se com desempenadeira de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro ou espuma de borracha. Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda o pano subseqüente. Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando à vista a aresta da cantoneira, quando utilizada. O excedente da argamassa que não aderir à superfície não pode ser reutilizado. Recomenda-se riscar os cantos entre paredes e forro antes da secagem. Deve ser executado no mínimo 7 dias após aplicação do emboço e após a colocação dos marcos, peitoris, etc. |
| 4.10 | REVESTIMENTO DE PAREDES |
|  | Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm |
|  | Idem chapisco no teto |
|  | Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 20 mm |
|  | Idem emboço no teto |
|  | Reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0.5:6, espessura 5mm |
|  | Idem reboco no teto |
|  | Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |
|  | Antes de iniciar o serviço de assentamento, verificar se todas as instalaçõs elétricas e hidráulicas já foram executadas. A base de assentamento deve ser constituída de um emboço sarrafeado, devidamente curado. A superfície deve estar áspera, varrida e posteriormente umedecida. A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas peças com o lado liso dadesempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando cordões para garantir a melhor aderência e nivelamento. |
| 4.11 | SISTEMAS DE PISOS |
|  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |
|  | Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm |
|  | Regularização de base p/ revestimento cerâmico, com argamassa de cimento e areia no traço 1:5, espessura 5cm |
|  | Piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m |
|  | A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de deficiências a edificações,espaço, mobiliário e equipamentos urbanos. Limpar a superfície de base por varredura e lavagem, no caso de capeamento executado sobre base já endurecida (laje de concreto). Dividir a superfície em painéis, formando quadriculado de 1,80m com juntas plásticas. Quando não indicado em projeto, em ambientes internos deve-se considerar uma declividademínima de 0,5% em direção a buzinotes, ralos ou saídas e em áreas externas a declividade mínima será de 0,3%. O acabamento é feito com desempenadeira de aço após o polvilhamento com cimento (queima). No caso de cimentado pigmentado, esperar de 12 a 24 horas e polvilhar a mistura de cimento e pó xadrez, na proporção 1:1, fortemente comprimida, com uma espessura mínima de 2mm. O processo de cura é iniciado imediatamente após o fim da pega. Deve-se garantir a cura úmida de 7 dias cobrindo a superfície com um colchão de areia de 3 a 4cm de espessura permanentemente molhado. As juntas plásticas devem ficar aparentes e niveladas. As bordas do piso devem ter arestas chanfradas ou levemente boleadas, não sendo admitidoscantos vivos. Rodapés: Quando não indicado em projeto, executar rodapés com altura de 7cm, com juntas secas a cada 1,80m. Acabamento liso, com ou sem adição de corante, ligeiramente boleado na base e na parte superior. Escadas: Nas escadas, para a execução dos degraus, a argamassa de 2cm deve ser lançada sobre basepreviamente molhada por 24 horas. Os degraus devem ser desempenados e alisados após polvilhamento com cimento ou aplicação depasta colorida. As quinas devem ser chanfradas ou levemente boleadas, não sendo admitidos cantos vivos. Colocar faixa adesiva antiderrapante, sempre que houver mudança de nível (degraus e rampas). |
|  | Piso cerâmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referência Eliane, Cecrisa ou Portobello |
|  | A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura, atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. Antes do assentamento das placas cerâmicas, atentar para a execução das juntas de dessolidarização e, quando necessário, das juntas de movimentação. As juntas de dessolidarização devem ser executadas ao longo de todo o perímetro da área em questão, de modo a garantir que o piso cerâmico não tenha contato com as paredes, permitindo a sua movimentação: - Assentamento sobre argamassa de regularização: As juntas de dessolidarização deverão ser previstas por ocasião da execução da argamassa de regularização, utilizando chapas de EPS ou sarrafos de 10mm. - Assentamento direto sobre laje: As juntas de dessolidarização deverão ser executadas por ocasião do assentamento do piso cerâmico, respeitado o tempo de cura do concreto, garantindo um afastamento de 10mm de largura. Colar fita “crepe” no leito das juntas, formando uma camada antiaderente em todo o fundo. |
|  | As juntas de movimentação devem ser executadas sempre que a área do piso for maior que 32m², ou sempre que uma das dimensões for maior que 8m (NBR 13753). O posicionamento destas juntas deve considerar a paginação da cerâmica, pois as mesmas devem coincidir com as juntas de assentamento: - Assentamento sobre argamassa de regularização: As juntas de movimentação devem ter de 6 a 10mm de largura e aprofundar-se até a laje. No espalhamento da argamassa de regularização, executar as juntas com frizador. - Assentamento direto sobre laje: As juntas de movimentação devem aprofundar-se somente na argamassa de assentamento. Colar fita “crepe” no leito das juntas formando uma camada antiaderente em todo o fundo. A selagem das juntas de movimentação e de dessolidarização deve ser executada, após assentamento do piso cerâmico, limpando as juntas com cinzel e aplicando ar comprimido para retirada do pó. Proteger as bordas das placas cerâmicas com fita “crepe”. No caso de assentamento sobre argamassa de regularização, aplicar tarugos limitadores de profundidade de EPS “Tarucel” para minimizar o consumo de material selante. O selante monocomponente à base de poliuretano deve ser aplicado utilizando-se a bisnaga fornecida com o produto. Aplicar nos períodos mais frios do dia, quando os materiais estarão mais retraídos e, consequentemente, as juntas mais abertas. As fitas de proteção das placas cerâmicas deverão ser removidas imediatamente após a aplicação do selante, e este deve ser levemente frizado com os dedos (utilizar luva de proteção). |
|  | O assentamento dos pisos cerâmicos só deve ocorrer após o período mínimo de cura do concreto ou da argamassa de regularização. No caso de não se empregar nenhum processo especial de cura, o assentamento deve ocorrer, no mínimo, 28 dias após a concretagem da laje ou 14 dias após a execução da argamassa de regularização (traço 1:3 cimento e areia). Considerar uma declividade mínima de 0,5% em direção a ralos, buzinotes ou saídas. O assentamento dos pisos cerâmicos deve obedecer a paginação prevista em projeto e a largura especificada para as juntas de assentamento que devem ter um mínimo de 6mm (se necessário, empregar espaçadores previamente gabaritados). Caso a paginação não esteja definida em projeto, o assentamento deve ser iniciado pelos cantos mais visíveis do ambiente a ser revestido, considerando, também, o posicionamento das juntas de movimentação. Recomenda-se que o controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxílio de linhas esticadas longitudinal e transversalmente. Após limpar o verso da cerâmica, sem molhá-la, o assentamento deve ser realizado sem interrupções, distribuindo a argamassa em pequenas áreas, que permitam sua utilização dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientações na embalagem do produto. |
|  | Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa cerâmica), utilizando desempenadeira de aço com dentes de 8mm. A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando cordões para facilitar o nivelamento e aderência das placas cerâmicas. As reentrâncias existentes no verso da placa cerâmica devem ser totalmente preenchidas com a argamassa. Assentar a placa cerâmica ligeiramente fora da posição, de modo a cruzar os cordões da placa e do contrapiso e, em seguida, pressioná-la arrastando-a até a sua posição final. Aplicar vibrações manuais de grande freqüência, transmitidas pelas pontas dos dedos, procurando obter a maior acomodação possível, que pode ser constatada quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa cerâmica. Aguardar no mínimo 3 dias após o assentamento das placas cerâmicas, para aplicar a pasta de rejuntamento, fazendo-se uso de pranchas largas. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor aderência do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxílio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento cerâmico com esponja de borracha macia, limpa e úmida. Por fim, passar estopa seca e limpa. |
|  | Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subseqüentes ao rejuntamento, o piso seja molhado, periodicamente. O revestimento só deve ser exposto ao tráfego de pessoas, preferencialmente após 7 dias da execução do rejuntamento. A resistência admissível de aderência da argamassa colante se dá aproximadamente aos 14 dias de idade. |
|  | Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm |
| 4.12 | INSTALAÇÃO HIDROSSANITARIO |
|  | PONTOS HIDRO-SANITÁRIOS |
|  | Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...) |
|  | Executar ponto de acordo com memória de cálculo. |
|  | Ponto para esgoto secundário (pia, lavatório, mictório, tanque, bidê, etc...) |
|  | Executar ponto de acordo com memória de cálculo. |
|  | Ponto para esgoto primário (vaso sanitário) |
|  | Executar ponto de acordo com memória de cálculo. |
|  | Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em aço inox |
|  | Executar ponto de acordo com memória de cálculo. |
|  | CAIXAS EMPREGANDO ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA |
|  | Caixas de inspeção de alv. blocos concreto 9x19x39cm, dim, 60x60cm e Hmáx = 1m, com tampa de conc. esp. 5cm, lastro de conc. esp. 10cm, revest intern. c/ chapisco e reboco impermeabilizado, incl. escavação, reaterro e enchimento |
|  | REDE DE ÁGUA FRIA - TUBOS SOLDÁVEIS DE PVC |
|  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 25mm (3/4"), inclusive conexões |
|  | Tubo destinado a rede de água fria. |
|  | Tubo de PVC rígido soldável marrom, diâm. 50mm (11/2"), inclusive conexões |
|  | Tubo destinado a rede de esgoto. |
|  | Torneira de bóia de PVC, diâm. 3/4" (20mm) |
|  | Peça destinada a instalação da nova caixa d'água. |
|  | Adaptador de PVC com flanges livres para caixa d'água de 25mmx3/4" |
|  | Peça destina às saídas d'água. |
| 4.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |
|  | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO |
|  | Quadro de distribuição de energia, de embutir, com 12 divisões modulares com barramento |
|  | Deve ter dimensões suficientes para conter todos os elementos necessários a seu funcionamento, bem como possibilitar futuros acréscimos e obedecer rigorosamente o diagrama elétrico correspondente. Todos os dispositivos de proteção e comando devem possuir etiquetas identificadoras dos circuitos a que pertencem. Obedecer o código de cores do PE-ELE, para os condutores e barramentos. Executar as furações das caixas, para fixação dos eletrodutos, com ferramentas apropriadas (serracopo), não sendo permitidos rasgos na caixa em nenhuma hipótese. O quadro deve estar bem fixado e alinhado com a horizontal; o desvio máximo permitido é de 5%. A fixação dos equipamentos ao quadro deve assegurar o perfeito contato entre as partes condutoras. Os barramentos do neutro e do aterramento devem ser independentes. A distância entre os barramentos deve ser superior a 1cm; e a distância entre estes e qualquer outra parte condutora, superior a 2cm. Não permitir emendas de qualquer espécie dentro dos quadros. Nas ligações dos condutores, não deixar comprimentos excessivos de condutores desencapados. Instalar as chaves de faca de modo a impedir que o peso das lâminas tenda a fechá-la, quando na posição aberta. A instalação dos disjuntores deve ser feita em bases metálicas apropriadas, garantindo sua perfeitafixação ao quadro geral de distribuição. Podem ser instalados quadros padronizados e pré-fabricados, sem serem montados na obra. |
|  | Caixa de aterramento de concreto simples, nas dimensões de 30x30x25cm, com revest. int. em chapisco e reboco, tampa de concreto esp.5cm e lastro de brita esp. 5 cm, incl. haste 5/8"x2400mm |
|  | Embutir o cabo de cobre nu em eletroduto de PVC ou polietileno, desde a saída do quadro geral até atingir a profundidade determinada. A profundidade mínima para enterrar o cabo deve ser de 0,50m. Observar a perfeita conexão do cabo à haste de aterramento, para garantir a continuidade elétrica. Instalar o eletrodo fora dos locais de utilização para passagem de pessoas, em terreno natural sem pavimentação. O valor da resistência de aterramento deve estar de acordo com as exigências dos itens 413 e 474 da NBR-5410. O valor da resistência do eletrodo não deve ser superior a 5 ohms. O eletrodo pode ser constituído por um único elemento, desde que por esse modo seja possível obter o valor mencionado no item anterior da resistência ôhmica. O eletrodo deve ser enterrado totalmente até que a cabeça fique à profundidade de 0,50m; a vala só pode ser recoberta com terra após a autorização da Fiscalização. |
|  | CHAVES, FUSÍVEIS E DISJUNTORES |
|  | Mini-Disjuntor monopolar 16 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |
|  | Mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |
|  | Mini-Disjuntor monopolar 32 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens, GE, Schneider ou equivalente |
|  | Obedecer todas as recomendações, dimensionamento e características para instalação do quadro de força/bomba, previstos no projeto executivo de elétrica. Não embutir o quadro em parede,nem instalá-lo na parede do reservatório. O quadro deve estar bem fixado e alinhado com a horizontal; o desvio máximo permitido é de 5%. A fixação dos elementos ao quadro deve assegurar perfeito contato entre as partes condutoras. Os barramentos do neutro e do aterramento devem ser independentes. Não permitir emendas de qualquer espécie dentro dos quadros. A chave seccionadora, quando na posição aberta, não deve passar energia para os fusíveis. Empregar o eletroduto flexível na ligação do quadro de bombas até a bomba; o acoplamentodeve ser feito através de buchas e braçadeiras galvanizadas. |
|  | Dispositivo de proteção contra surto (DPS) bipolar, tensão nominal máxima 275VCA, corente de surto máxima 40KA. |
|  | FIOS E CABOS |
|  | Fio de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 2.5 mm2 |
|  | Fio ou cabo de cobre termoplástico, com isolamento para 750V, seção de 6.0 mm2 |
|  | A bitola dos condutores e cabos, bem como o número de condutores instalados em cada eletroduto, deve obedecer as especificações de projeto. Executar a enfiação somente após estarem concluídos: revestimentos de paredes, tetos e pisos; impermeabilização ou telhamento da cobertura; colocação das portas, janelas e vedações (que impeçam a penetração de chuva); rede de eletrodutos e colocação dascaixas de derivação, ligação ou passagem convenientemente limpas e secas internamente por meio de bucha embebida em verniz isolante. Não permitir a instalação de condutores e cabos isolados sem a proteção de eletrodutos ou invólucros, quer a instalação seja embutida, aparente ou enterrada no solo. A fim de facilitar a enfiação, usar talco como lubrificante. Não permitir emendas de condutores dentro dos eletrodutos; executá-las somente dentro das caixas de derivação, ligação ou passagem. O desencapamento dos fios para as emendas deve ser cuidadoso para não haver rompimento. Executar as emendas e derivações dos condutores de modo que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito e permanente; o isolamento das emendas e derivações deve ter características no mínimo equivalentes às dos condutores utilizados. Não passar os condutores por dentro de dutos destinados a instalações não-elétricas (dutos de ventilação, exaustão, etc.). As curvas realizadas nos condutores e cabos não devem danificar a sua isolação. Cabos utilizados em instalações subterrâneas não devem sofrer esforços de tração ou torção que prejudiquem sua capa isolante. Fixar todos os cabos verticais às caixas de passagem por meio de braçadeiras, a fim de diminuir a tensão mecânica. Nos casos de instalação de condutores ligados em paralelo, bem como instalações, emendas e derivações realizadas dentro de caixas, quadros, etc., observar as prescrições da norma NBR5410. |
|  | PONTOS ELETRICOS |
|  | Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |
|  | Ponto padrão de luz na parede - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |
|  | Ponto padrão de tomada 2 pólos mais terra - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (5.0m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |
|  | Ponto padrão de tomada para chuveiro elétrico - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (9.0m), fio isolado PVC de 6.0mm2 (32.5m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |
|  | Ponto padrão de ventilador no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (21.6m) e caixa estampada 4x4" (1 und) |
|  | Ponto padrão de interruptor de 1 tecla simples e 1 tomada dois pólos mais terra 10A/250V - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (19.4m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |
|  | Ponto padrão de interruptor para ventilador - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (3.3m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (12.0m) e caixa estampada 4x2" (1 und) |
| 4.14 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |
|  | TORNEIRA REGISTROS E VÁLVULAS |
|  | Torneira pressão cromada diâm. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |
|  | Torneira para jardim de 3/4" marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |
|  | Torneira de metal com borda roscável, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |
|  | Torneira pressão cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |
|  | OUTROS APARELHOS |
|  | Tanque em mármore sintético com 2 bojos, inclusive válvula e sifão em PVC |
|  | Cuba em aço inox nº 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referência Franke, Strake, tramontina, inclusive válvula de metal 31/2" e sifão cromado 1 x 1/2", excl. torneira |
|  | Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol |
|  | Assento plástico para vaso sanitário, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard |
|  | Reservatório de polietileno de 3000 litros, inclusive peça de apoio de 6x16 cm, exclusive flanges e torneira de bóia |
|  | Assentar sobre duas vigas ou sobre a laje plana. As vigas que servirão de base para o assentamento podem ser de madeira, metal ou concreto, com largura mínima de 6 cm. A distância entre cada viga deve ser a metade do comprimento ou do diâmetro entre as bordas da caixa, enquanto que a distância da viga às extremidades deve ser de um quarto (1/4) de seu comprimento ou diâmetro. Ver esquema abaixo: As caixas devem ser perfuradas por meio de brocas para ferro, abrindo-se uma série de furos de pequeno diâmetro na circunferência traçada na peça, e em seguida dando-se acabamento com lima, podendo-se alternativamente utilizar serra-copo. As caixas não devem ser perfuradas por percussão, sendo inadequado usar punções, talhadeiras ou ferramentas semelhantes, e indispensável o uso de máscara ao perfurar. As tubulações devem ser instaladas nos locais previamente marcados, ou nas superfícies das bordas de reforço, nunca na parede central ou do fundo; sendo que a altura mínima para instalação da tubulação de saída é de 30 mm, a partir do fundo da caixa. Ver esquema abaixo: A vedação dos flanges deve ser feita com massa de calafetar, e também, externamente com guarnição de borracha, evitando o aperto excessivo. O transporte, descarga, manuseio, empilhamento e armazenamento das caixas devem seguir as recomendações e manuais técnicos dos fabricantes. Não se deve pisar sobre as caixas e o transporte deve ser feito sempre segurando-as pelas bordas, com a abertura para baixo. |
|  | Bebedouro em aço inox coletivo, marcas de referência Fisher, Metalpress ou Mekal, inclusive base de apoio em concreto e fechamento em alvenaria revestida com azulejo, inclusive válvula e sifão, exclusive torneiras |
|  | Saboneteira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |
|  | Papeleira de louça branca, 15x15cm, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard. |
|  | Bacia sifonada de louça branca sem abertura frontal para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento poliester, ref.AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal |
|  | Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica. Sempre que possível, ligar cada bacia diretamente à caixa de inspeção. A tubulação de saída deve ser ventilada. A peça deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento. Instalar adequadamente anel de vedação na saída de esgoto. Rejuntar a peça ao piso com argamassa de cimento branco e gesso, ou o rejunte do próprio piso. |
|  | Lavatório de louça branca com coluna suspensa, linha Vogue Plus Confort para portadores de necessidades especiais, marca de referencia DECA, Celite ou Ideal Standart, inclusive valvula, sifão e engates, exclusive torneira |
|  | Locar a peça de acordo com os projetos executivos de arquitetura e hidráulica e atendendo às orientações da NBR 9050. A tubulação de saída deve ser ligada a ralo sifonado. Altura média de instalação do lavatório: 80cm. O lavatório deve ser rejuntado à parede com argamassa de cimento branco e gesso. O fabricante deve fornecer, junto com a torneira, instruções sobre o seu correto modo de instalação, bem como os valores da maior e da menor pressão estática de instalação. O fechamento automático deve ser programado para 6 segundos. Caso a vazão local exceda 6L/min, utilizar dispositivo restritor de vazão, conforme orientação do fabricante. |
| 4.15 | APARELHOS ELÉTRICOS |
|  | LUMINARIAS |
|  | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 20W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 20W-127V |
|  | Luminária p/ duas lâmpadas fluorescentes 40W, completa, c/ reator duplo-127V partida rápida e alto fator de potência, soquete antivibratório e lâmpada fluorescente 40W-127V |
|  | Instalação da luminária com lâmpadas e reatores no centro de luz. |
|  | Arandela com lâmpada incandescente de 100W |
|  | INTERRUPTORES |
|  | Tomada padrão brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" |
|  | A localização, o dimensionamento e o tipo de tomada deverão estar de acordo com o projeto executivo de elétrica. Alturas típicas de instalação: - tomada alta: 2,20m; - tomada média: 1,30m; - tomada baixa: 0,30m. Ligar os bornes das tomadas de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico perfeito sem esmagamento do condutor. Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o sentido de aperto do parafuso. Não permitir reduções propositais das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes. Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. Instalar todas as caixas de modo a manter a horizontalidade, o perfeito nivelamento e o prumo com a parede; garantindo o perfeito arremate no momento da instalação das tomadas e tampas (placas). Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos. Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações. Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos. As tomadas de 220V deverão possuir identificação por meio de etiquetas adesivas plásticas ou metálicas indeléveis fixas na tampa (placa), com indicação da tensão elétrica. Diferenciar as tomadas de 110V e 220V através de cores: - 110V: cor branca ou fosforescente. - 220V: cor preta. Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final. |
|  | Interruptor de uma tecla simples 10A/250V e uma tomada 2 polos 10A/250V, padrão brasileiro, NBR 14136, linha branca, com placa 4x2" |
|  | A localização, o dimensionamento e o tipo de interruptor deverão estar de acordo com o projeto executivo de elétrica (PE-ELE). Instalar a 1,10m do piso acabado; quando localizado próximo de portas deverá ficar a 0,10m do batente/guarnição, ao lado da fechadura. Ligar os bornes dos interruptores de maneira que assegurem resistência mecânica adequada e contato elétrico sem esmagamento do condutor. Nos bornes de parafusos, o sentido da ponta recurvada do fio sólido deverá concordar com o sentido de aperto do parafuso. Não permitir ligações com condutores flexíveis e reduções propositais das seções dos condutores com vistas a facilitar as conexões com os bornes. O contato do interruptor deverá interromper somente o condutor fase, e nunca o neutro. Durante o andamento da obra, proteger as caixas para evitar a entrada de cimento, massa, poeira, etc. Instalar todas as caixas de modo a manter horizontalidade, perfeito nivelamento e prumo com a parede, garantindo o perfeito arremate no momento da instalação dos interruptores e tampas (placas). Remover os olhais das caixas apenas nos pontos de conexão entre estes e os eletrodutos. Deixar suficiente extensão de fio nas caixas, para facilitar as ligações. Fixar rigidamente as caixas embutidas em elementos de concretagem nas formas, a fim de evitar deslocamentos. Adequar a tampa (placa) ao tamanho da caixa e ao interruptor, e fixar firmemente. Instalar as tampas e acessórios somente após a pintura ou acabamento final. |
|  | Tomada de 3 polos 20A/250V, com placa 4x2" |
|  | VENTILADORES |
|  | Ventilador de teto base madeira sem alojamento para luminária, ref. Tron ou equivalente, com comando de interruptor simples, sem dimer para regulagem de velocidade |
| 4.16 | PINTURAS E ACABAMENTOS |
|  | SOBRE PAREDES E FORROS |
|  | Emassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex |
|  | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura , sabão, mofo e] etc. Aplicar em camadas finas com espátula ou desempenadeira até obter o nivelamento final. Aplicar 2 ou 3 demãos com intervalo de 1 hora no mínimo entre elas. Para a aplicação em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no mínimo). Lixar e remover o pó antes de aplicar o fundo adequado à cada superfície e pintura. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicação pode ser feita com espátula e desempenadeira. Se necessário, diluir a massa com pouca água. |
|  | Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a duas demãos |
|  | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. Nos casos em que for especificado, aplicar a massa acrílica (massa corrida). A tinta deve ser diluída com água potável de acordo com recomendações dos fabricantes. Após secagem do fundo, aplicar 2 a 3 demãos com intervalo mínimo de 4 horas. Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para a pintura poeira ou partículas suspensas no ar. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). |
|  | SOBRE MADEIRA |
|  | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demãos |
|  | A superfície deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabão ou mofo e ferrugem. Deve receber uma demão primária de fundo de acordo com o material a ser pintado. As partes soltas ou mal aderidas deverão ser raspadas e ou escovadas. O brilho deve ser eliminado através de lixamento. A tinta deve ser diluída com aguarrás na proporção indicada pelo fabricante. Após secagem da base, aplicar 2 a 3 demãos de tinta esmalte, com espaçamento mínimo de 12 horas entre cada uma. Quando o ambiente a ser pintado não estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos plásticos para evitar danos com respingos. Evitar pintura em áreas externas em dias chuvosos ou com ocorrência de ventos fortes que podem transportar para pintura poeira ou partículas suspensas no ar. Não aplicar com temperaturas inferiores a 10 graus centígrados e umidade relativa do ar superior a 90%. A aplicação pode ser feita com pincel, rolo ou revólver (verificar instruções do fabricante). |
|  | SOBRE METAL |
|  | Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal |
| 4.17 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES EXTERNOS |
|  | MUROS E FECHAMENTOS |
|  | Gradil H = 1.90m padrão SEDU em tudo de FG 2" e barra chata de 11/2"x1/4", para fixação sobre mureta conforme projeto, exclusive a mureta. |
|  | PAVIMENTAÇÃO |
|  | Passeio de cimentado camurçado com argamassa de cimento e areia no traço 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa |
|  | TRATAMENTO, CONSERVAÇÃO E LIMPEZA |
|  | Limpeza geral da obra |
|  | Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a PMSDN, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados dos próprios serviços. Limpeza geral de pisos, paredes, vidros, equipamentos (bancadas, louças, metais, etc.) e áreas externas. |
| 4.18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES INTERNOS, |
|  | ARMÁRIOS E PRATELEIRAS |
|  | Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2cm |
|  | Instalar prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm na despensa. Também será instalado gradil sobre mureta na altura de 1,90 m de acordo com detalhamento do projeto arquitetônico e planilha orçamentária. |
|  | DIVERSOS INTERNOS |
|  | Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0.8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte |
|  | Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1.50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte |
|  | Será assentado corrimão e guarda corpo na rampa de acesso a escola conforme projeto. |
| 5.0 | CONSIDERAÇÕES FINAIS |
|  | A execução dos serviços de reforma deverá respeitar às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras, das Concessionárias Locais e da PMSDN. A obra somente será recebida completamente limpa, sem nenhum vestígio de resíduos da execução da obra. Todo o entulho e sobras de materiais deverão também ser retirados. Concluídos todos os serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição. Decorridos o prazo de 60 (sessenta) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”. Desde o recebimento provisório, a “PSF FRANCISCO ARAGÃO” entrará de posse plena dos serviços podendo utilizar o local. Este fato será levado em consideração quando o recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal dos serviços. O recebimento em geral também deverá estar de acordo com a NBR-5675. |

_______________________________________

DIEGO BOHRY
ENGENHEIRO CIVIL
CREA 47912/D